浙江省燃气安全评估导则（试行）

浙江省住房和城乡建设厅

2025年4月

前  言

根据浙江省住房和城乡建设厅对于我省城镇燃气运行评估标准化、规范化的要求，导则编制组通过对我省城镇燃气行业运行安全评估情况进行调研分析，对现行评估依据进行梳理整理，认真总结实践经验，在广泛征求意见的基础上，制订本导则。

本导则共分6章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、评估对象及内容、评估程序、成果要求、附录。

本导则由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，由浙江省城乡规划设计研究院负责具体解释工作。执行过程中如有意见或建议，请寄送至浙江省城乡规划设计研究院《浙江省燃气安全评估导则》编制组（地址：浙江省杭州市余杭塘路828号，邮政编码310030），以供今后修订时参考。

本导则自发布之日起施行。

主编单位：    浙江省城乡规划设计研究院

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

参编单位：    中国电信股份有限公司浙江分公司

浙江省公众信息产业有限公司

浙江城建煤气热电设计院股份有限公司

主要编制人员：傅袁袁    胡  劲    肖达密    周  鹏    廖一鸣    孙敬凯

孙荣泽    李承龙    周  焕    汪静雯    王业就    许浩国

李昌盛    金  亮    周立峰    周  雁    叶刚跃    章宏侃

郑游率    冯  琳    姜  媛    谢亚东    郑  浩    陈晓军

项  锐    柯隽迪

主要审查人员：黄玉桥    沈佳园    戢  丹    叶  剑    宣赵海

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 评估对象及内容	4

5 评估程序	6

6 成果要求	7

附录A 评估报告大纲（参考）	9

附录B 燃气系统安全等级系数计算方法	17

附录C 安全评估程序框架图	19

# 总则

1.0.1	为进一步规范燃气经营企业安全评估工作，提升燃气系统安全隐患排查水平，保障城市安全，制定本导则。

1.0.2	本导则适用于浙江省燃气经营企业开展安全隐患排查评估工作。

1.0.3	燃气经营企业进行安全评估时，除应符合本标准外，尚应符合现行国家、行业及浙江省有关法律法规及标准规范。

# 术语

2.0.1	燃气系统

用于燃气储存、输配和应用的场站、管道、用户设施及管理体系等组成的系统。

2.0.2	评估单元

在危险、有害因素分析的基础上，根据评估目标和评估方法的需要，将系统分成有限、确定范围的单元。

2.0.3	管理评估

对评估对象所属企业的安全管理体系、人员、制度、规程、教育培训等方面进行的安全评估。

2.0.4	定性安全评估

借助于对事物的经验、知识、观察及对发展变化规律的了解，科学地进行分析、判断的一类方法。运用这类方法可以找出系统中存在的危险、有害因素，进一步根据这些因素从技术、管理、教育培训等方面提出对策措施，加以控制，达到系统安全的目的。

2.0.5	定量安全评估

根据统计数据、检测数据、同类和类似系统的数据资料，按有关标准，应用科学的方法构造数学模型进行定量化评估的一类方法。

# 基本规定

3.0.1	燃气经营企业在生产经营活动期间，应每两年开展一次安全评估工作。评估工作中安全等级为A，则下次评估周期可调整为三年。当地燃气行业主管部门另有规定的，可适当增加评估频次。

3.0.2	燃气经营企业应当委托专业机构开展燃气安全评估工作。专业机构及人员应满足以下能力要求：

1 专业机构应具备燃气工程设计专业资质；

2 燃气安全评估项目负责人应当具备注册公用设备工程师（动力）执业凭证，且具备燃气类专业高级及以上职称。

3 燃气安全评估小组成员中应至少有一人具备中级注册安全工程师及以上职业资格，且具备燃气类专业中级及以上职称。

4 现场检查人员应具备燃气类专业中级及以上职称。

3.0.3	开展燃气安全评估应当根据《燃气安全隐患排查导则-天然气（试行）》、《燃气安全隐患排查导则-液化石油气（试行）》、《燃气用户安全问题排查导则（试行）》（以下统称《排查导则》）全面排查燃气安全隐患和问题，对在评估过程中发现的事故隐患应立即整改或制定治理方案限期整改。

3.0.4	燃气经营企业的天然气和液化石油气设施应分别进行评估。

3.0.5	安全评估应使用省城镇燃气企业安全生产评估系统。

3.0.6	城镇燃气重大安全风险点辨识工作应与安全评估工作同步开展，报告同步上传至省城镇燃气企业安全生产评估系统。

# 评估对象及内容

4.0.1	评估对象的确定应遵循相对独立、相对完整的原则，以整个燃气系统或其中的若干子系统为对象进行安全评估。

4.0.2	评估时对评估单元的划分，应以《排查导则》中的隐患、问题分类表为基准。

4.0.3	评估内容还应包括燃气数字化监管运行状况评估单元。燃气数字化监管运行状况评估内容见表4.0.3。

表 4.0.3-1管道燃气数字化监管运行状况评估表

| 序号 | 评估项目 | 问题分类 | 问题描述 | 整改措施 | 是否问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 基础数据 | 三类 | 企业尚未通过统一库接入省燃气生产经营运行综合监管平台 | 接入监管平台 | □是 □否 | 20天 |  |
|  |  | 三类 | 推送至省燃气生产经营运行综合监管平台的人员、厂站、用户等数量与企业内部业务系统有偏差 | 数据完整推送至监管平台 | □是 □否 | 20天 |  |
| 1.2 | 安全生产管理 | 二类 | 未按照省级主管部门规定规范开展厂站巡检 | 加强员工培训，按照省级主管部门规定规范开展厂站巡检 | □是 □否 | 10天 |  |
|  |  | 二类 | 未按照省级主管部门规定规范开展管道巡检 | 加强员工培训，按照省级主管部门规定规范开展管道巡检 | □是 □否 | 10天 |  |
|  |  | 二类 | 未按照省级主管部门规定规范开展入户安检 | 加强员工培训，按照省级主管部门规定规范开展入户安检 | □是 □否 | 10天 |  |
| 1.3 | 智慧监测 | 四类 | 智能物联感知设备安装覆盖率不达标 | 按照《浙江省城市基础设施生命线燃气场景建设实施方案》要求布设智能物联感知设备 | □是 □否 | 90天 |  |
|  |  | 四类 | 智能物联感知设备在线率未达到95% | 加强设备管理 | □是 □否 | 30天 |  |

表 4.0.3-2瓶装燃气数字化监管运行状况评估表

| 序号 | 评估项目 | 问题分类 | 问题描述 | 整改措施 | 是否问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 基础数据 | 三类 | 企业尚未通过统一库接入省燃气生产经营运行综合监管平台 | 接入监管平台 | □是 □否 | 20天 |  |
|  |  | 三类 | 推送至省燃气生产经营运行综合监管平台的人员、厂站、气瓶、用户等数量与企业内部业务系统有偏差 | 数据完整推送至监管平台 | □是 □否 | 20天 |  |
| 2.2 | 安全生产管理 | 二类 | 气瓶配送到户核验数量与销售数量不一致 | 加强统一配送，规范配送到户气瓶扫码核验工作 | □是 □否 | 10天 |  |
|  |  | 二类 | 未按照省级主管部门规定规范开展厂站巡检 | 加强员工培训，按照省级主管部门规定规范开展厂站巡检 | □是 □否 | 10天 |  |
|  |  | 二类 | 未按照省级主管部门规定规范开展入户安检 | 加强员工培训，按照省级主管部门规定规范开展入户安检 | □是 □否 | 10天 |  |
| 2.3 | 智慧监测 | 四类 | 智能物联感知设备安装覆盖率不达标 | 按照《浙江省城市基础设施生命线燃气场景建设实施方案》要求布设智能物联感知设备 | □是 □否 | 90天 |  |
|  |  | 四类 | 智能物联感知设备在线率未达到95% | 加强设备管理 | □是 □否 | 30天 |  |

# 评估程序

5.0.1	燃气安全评估的程序应包括：前期准备、现场检查、安全隐患（问题）排查、作出评估结论、编制安全评估报告、隐患整改结果审核。

5.0.2	前期准备：包括建立评估组织、明确评估对象、收集评估资料等。

5.0.3	现场检查：包括实地检查和运行数据检查。现场检查依据《排查导则》进行。

5.0.4	安全隐患（问题）排查：根据各评估单元的定性评估结果，对照《排查导则》确定安全隐患（问题）等级。

5.0.5	做出评估结论，编制安全评估报告：根据现场检查结果，作出评估结论，形成评估报告。

5.0.6	隐患整改结果审核：针对检查中发现的隐患（问题），评估机构指导燃气企业及时制定整改计划，对上传的隐患整改结果在30日内完成审核。

5.0.7	安全评估程序框架图见附录C。

# 成果要求

6.0.1	评估应形成评估报告、图表，具体可参考附录A的规定。

6.0.2	评判标准

1）评估样本：

（1）安全生产管理、燃气厂站应全部检查；

（2）管网抽查应覆盖各种压力级制，总计抽查数量不少于5处/500km，每增加500km抽查数量增加2处，每处长度不宜小于500m，总抽查数量不少于10处。管网抽查时阀门井抽查数量不应少于10座，中低压调压设施抽查数量不应少于10座，两者均应覆盖各压力级别，不够10座应全部检查；检查范围应该覆盖评估对象的整体边界。

（3）燃气用户在省城镇燃气企业安全生产评估系统中随机抽取居民用户和非居民用户，居民用户抽检数量不少于20户，非居民用户抽检数量不少于30户。

2）评判方法：

采用检查表法，根据评估对象的隐患排查结果，按表6.0.2确定安全等级与评估结论。

表6.0.2 安全等级与评估结论

| 安全等级 | 评估结论 |
| --- | --- |
| A | 安全条件好，符合运行要求 |
| B | 安全条件符合运行要求，需加强日常管理和维护，逐步完善安全条件 |
| C | 安全条件基本符合运行要求，应限期整改隐患 |
| D | 安全条件不符合运行要求，应立即停止运行隐患相关单元，进行隐患整改。完善安全条件后重新评估，达到安全条件后方可继续运行 |

（1）省城镇燃气企业安全生产评估系统中随机抽取用户数量不少于20户（不得与样本（3）重复），对燃气经营企业已上传的隐患和整改情况进行线下核查，若存在50%及以上的用户核查结果不符，则判定安全等级不得为A级。

（2）有下列情形之一的，安全等级判定为D级：

①存在一处及以上重大隐患（或一类安全问题）；

②燃气系统安全等级系数Z高于15%，燃气系统安全等级系数Z计算方法见附录B。

6.0.3	评估成果应包括：隐患（问题）清单、对策清单、整改要求、结论及附件等。

- 附录A 评估报告大纲（参考）

- 燃气企业基本概况

- 评估对象

企业基本情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 主要负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 员工人数 |  |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业规模 |  | 厂站数量及名称、管网总长度，燃气总用户 |  |  |  |  |  |
| 燃气经营许可证 |  | 编号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 发证部门 |  |  |  |  |  |
|  |  | 许可证有效期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 经营类别 |  |  |  |  |  |
|  |  | 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 气瓶充装许可证 |  | 编号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 发证部门 |  |  |  |  |  |
|  |  | 许可证有效期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 充装地址 |  |  |  |  |  |
|  |  | 充装介质 |  |  |  |  |  |

- 天然气企业概况

安全生产规章制度及操作规程表

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理制度 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 |  |
| ... |  | ... |  |
| 安全操作规程 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 |  |
| ... |  | ... |  |

人员持证情况一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位职责 | 证件名称 | 类别 | 有效期 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业主要负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二、安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 三、运行、维护和抢修人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 四、特种作业人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

现状厂站一览表

| 序号 | 厂站名称 | 位置 | 储存规模（m3） | 供气规模（Nm3/h） | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：厂站名称按门站、LNG气化站、LNG瓶组气化站、CNG加气站、LNG/L-CNG加气站、调压站、阀室区分。按厂站实际填写储存规模或供气规模，不存在项以“/”表示。合建站应在厂站名称中注明。

输配管道一览表

| 序号 | 名称 | 数量（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压 |  |  |
| 2 | 次高压 |  |  |
| 3 | 中压 |  |  |
| 4 | 低压 |  |  |

用户一览表

| 序号 | 名称 | 数量（户） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民用户 |  |  |
| 2 | 非居民用户 |  |  |

XX厂站主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

XX厂站压力容器基本情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 使用登记证号 | 设备类别 | 检测报告编号 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

XX厂站防雷检测基本情况一览表

| 序号 | 场所 | 检测报告编号 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

XX厂站压力表（强检）情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 检测报告编号 | 检测结果 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

XX厂站安全阀情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 检测报告编号 | 检测结果 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

XX厂站可燃气体检测报警器情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 检测报告编号 | 检测结果 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

评估抽查管网清单一览表

| 序号 | 路段 | 区域 | 管材 | 管径 | 长度 | 建设时间 | 敷设方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

评估抽查用户清单一览表

| 序号 | 名称 | 地址 | 电话 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 居民用户 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 二 | 非居民用户 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 液化石油气企业概况

安全生产规章制度及操作规程表

| 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理制度 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 |  |
| ... |  | ... |  |
| 安全操作规程 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |
| 3 |  | 4 |  |
| 5 |  | 6 |  |
| ... |  | ... |  |

人员持证情况一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位职责 | 证件名称 | 类别 | 有效期 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业主要负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二、安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 三、运行、维护和抢修人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 四、特种作业人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

现状厂站一览表

| 序号 | 厂站名称 | 位置 | 储存规模（m3） | 供气规模（Nm3/h） | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：厂站名称按储配站、瓶装供应站、瓶装气化站、气化站/混气站、加气站分。按厂站实际填写储存规模或供气规模，不存在项以“/”表示。合建站应在厂站名称中注明。

用户一览表

| 序号 | 名称 | 数量（户） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民用户 |  |  |
| 2 | 非居民用户 |  |  |

XX厂站主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

XX厂站压力容器基本情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 使用登记证号 | 设备类别 | 检测报告编号 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

XX厂站防雷检测基本情况一览表

| 序号 | 场所 | 检测报告编号 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

XX厂站压力表（强检）情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 检测报告编号 | 检测结果 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

XX厂站安全阀情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 检测报告编号 | 检测结果 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

XX厂站可燃气体检测报警器情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 检测报告编号 | 检测结果 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

评估抽查用户清单一览表

| 序号 | 名称 | 地址 | 电话 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 居民用户 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 二 | 非居民用户 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 燃气安全隐患排查报告

根据各企业实际情况，按《排查导则》填写隐患排查表和安全问题分类表，并对存在的隐患，逐一提出相应的整改建议和安全对策措施。

- 评估结论

安全等级分级及评估结论。

附件

1.厂站总平面布置图

2.厂站防火间距检查表

- 附录B 燃气系统安全等级系数计算方法

B.0.1	燃气系统安全等级系数计算

- 燃气企业评估单元划分及检查总项数量如表B.0.1-1、B.0.1-2。

B.0.1-1 天然气企业评估单元划分及检查总项数量

| 评估单元 | 子单元表格名称 | 检查总项 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产管理 | 安全生产管理隐患排查表 | 44 |
| 天然气厂站 | 门站隐患排查表 | 60 |
|  | LNG气化站隐患排查表 | 128 |
|  | LNG瓶组气化站隐患排查表 | 49 |
|  | CNG加气站隐患排查表 | 142 |
|  | LNG加气站隐患排查表 | 138 |
|  | 调压站及阀室隐患排查表 | 44 |
| 天然气管网 | 高压次高压管道隐患排查表 | 25 |
|  | 中低压输配系统隐患排查表 | 31 |
| 天然气用户 | 管道居民用户燃气安全问题分类表 | 65 |
|  | 管道非居民用户燃气安全问题分类表 | 79 |
| 数字化监管 | 管道燃气数字化监管运行状况评估表 | 7 |

B.0.1-2 液化石油气企业评估单元划分及检查总项数量

| 评估单元 | 子单元表格名称 | 检查总项 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产管理 | 安全生产管理隐患排查表 | 44 |
| 液化石油气厂站 | 液化石油气储配站隐患排查表 | 187 |
|  | 液化石油气瓶装供应站隐患排查表 | 33 |
|  | 液化石油气瓶组气化站隐患排查表 | 63 |
|  | 液化石油气气化站和混气站隐患排查表 | 189 |
|  | 液化石油气加气站隐患排查表 | 157 |
|  | 气瓶配送隐患排查表 | 11 |
| 瓶装用户 | 瓶装居民用户燃气安全问题分类表 | 41 |
|  | 瓶装非居民用户燃气安全问题分类表 | 53 |
| 数字化监管 | 瓶装燃气数字化监管运行状况评估表 | 7 |

当评估单元中个别检查项目不存在或不适用时，应作为空项处理，不参与总项计算，上表检查总项按实际情况增减。

- 子单元的安全等级系数，按下式计算：

式中：

s——子单元的安全等级系数；

x——较大隐患（二类、三类安全问题）数量（项）；

y——一般隐患（四类安全问题）数量（项）；

q——子单元检查总项（项）。

其中：

m——每个子单元检查项（项）。

存在相同子单元时，单个检查项隐患（问题）最终数量按下式计算：

y计算公式同x。

- 评估对象的最终燃气系统安全等级系数，按下式计算：

式中：

Z——燃气系统安全等级系数；

n——评估子单元总数（个）。

B.0.2	燃气系统安全等级系数与安全等级划分见下表B.0.2。

表B.0.2 安全等级分级表

| 安全等级 | 燃气系统安全等级系数 |
| --- | --- |
| A | Z≤5% |
| B | 5%＜Z≤10% |
| C | 10%＜Z≤15% |
| D | 15%＜Z |

- 附录C 安全评估程序框架图